## Sheet1
参加验收人员签名 | 建设单位 |  |  | 年 月 日
| 施工单位 |  |  | 年 月 日
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 客户服务中心 |  | 年 月 日 |  |  | 珠海水务环境控股集团有限公司
|  | 供水所 |  | 年 月 日
珠海水务环境控股集团有限公司 | 整 改 意 见 | [5 empty] | 二次供水工程验收记录表
[8 empty] | 工程名称： |  | XXXX花园二次供水工程
[8 empty] | 工程地点： |  | XX区XX路XXX号
编 号：
1
[5 empty] | 签字： |  | 建设单位 |  | XXXX投资发展有限公司（盖章）
[6 empty] | 年 月 日 | 建设负责人 |  | 李XX | （个人签名及联系方式）
| 验 收 结 论 | [5 empty] | 施工单位 |  | XXXX建设集团有限公司（盖章）
[7 empty] | 施工负责人 |  | 王XX | （个人签名及联系方式）
[5 empty] | 签字： |  | 验收内容 |  | □泵房 □水池 | 验收时间 | 20XX年XX月XX日
年 月 日
[12 empty] | 检验项目 |  |  |  |  | 检验项目
[12 empty] | 项目 | 步骤 | 验收标准及内容 |  | 验收结果 | 项目 | 步骤 | 验收标准及内容 |  | 验收结果
[12 empty] | 资 料 | 1 | 项目红线图复印件 | 建设单位盖章 |  | 电气控制与安防 | 39 | 配电控制箱柜及电器设备元件安装整齐、方便装拆检修，箱柜门上安装的电器元件齐全、标签明确清晰。
[13 empty] | 2 | 施工单位营业执照及资质证书复印件 | 施工单位盖章
[13 empty] | 3 | 工程施工合同（含保修书） | 建设、施工单位盖章 |  |  | 40 | 电气设备、及附件的型号规格、性能等应符合规范要求。配电控制箱柜内要设置电源总开关、各机组电源开关，要有适当的电器保护装置。
[13 empty] | 4 | 设计修改通知书 | 设计单位盖章
[13 empty] | 5 | 供水部门图纸审查意见 | 建设、施工单位盖章 |  |  | 41 | 电源进线有独立的电度表，各种线路走线整齐牢固，不阻碍设备检修，且线码清晰易辩、联接稳固（一般要求使用线耳联接）
[13 empty] | 6 | 泵房内低压电源、照明线路图 | 纸质版加盖 竣工图章 CAD电子版及其他电子版信息 刻录光盘备案
[13 empty] | 7 | 水泵机组的安装平面、立面、基础的竣工图（必须明确标识出水管安装有止回阀，进出水管安装有阀门、伸缩节等管件。） |  |  |  | 42 | 水泵机组、控制柜要有避雷装置，要有接地线。
[18 empty] | 43 | 二次供水控制设备宜有人机对话功能，界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。 应展示有水压、液位、电压、频率等实时检测仪表。 应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。
[13 empty] | 8 | 水池(箱)的水池(箱)的基础结构图、竣工图 （需显示出人孔、气孔、溢流孔、排水孔、进出水口等孔口的位置、尺寸、数量，注明生活用水量计算表及计算依据。）
[13 empty] | 9 | 控制柜的一、二线次路竣工图及PLC控制程序 |  |  |  | 44 | 控制系统应采用PLC 控制系统，可根据进水液位、出水压力、流量、电流等数据实现全自动控制功能。须能同时连接现场设备及远程系统。
[13 empty] | 10 | 建筑、结构、给排水系统竣工图
[13 empty] | 11 | 供水部门《二次供水设施竣工档案综合信息表》 含《珠海市二次供水设施基础档案信息表》、《分区情况表》、 《控制柜配置清单》、《水池（箱）档案信息表》 | 纸质版建设、施工单位盖章、EXCEL电子版刻录光盘备案 |  |  | 45 | 每个加压区的流量计应可输出带4-20mA模拟信号，带ModbusRTU协议通信功能,能读取瞬时流量值及累计值。
[18 empty] | 46 | 应配备相应的安防系统，可实现联动控制及远程报警功能。
[13 empty] | 12 | 二次供水系统电源独立电表报装资料 | 建设单位盖章 |  | 管道与附件 | 47 | 二次供水管道应有标识，标识宜为蓝色。
[13 empty] | 13 | 供水部门《材料进场报审表》 | 监理、供水签名盖章 |  |  | 48 | 根据管径、承受压力及安装环境等条件，采用符合《铁制和铜制螺纹连接阀门》（GB/T 8464）规定的，水力条件好、关闭灵活、耐腐蚀、寿命长的阀门。泵组进出水管上应设软接头等减震装置。泵组出水口应依次安装软接头、止回阀、闸阀，泵组汇流管上应安装压力开关、压力传感器、排气阀、泄压阀。出水总管上应依次安装软接头、电磁流量计、出水总阀门。
[13 empty] | 14 | 供水部门《主要材料购货证明》建设、施工、监理、供货方盖章 | 四方盖章
[13 empty] | 15 | 设备、元件的合格证、检验报告、说明书、保修卡等；线缆的规格、数量、厂家、合格证（或产品质量检验报告）等；水池(箱)使用新型材料的,需提供卫生部门颁发的许可证（卫生部门章）； | 复印件施工单位盖章
[18 empty] | 49 | 阀门应设置在易操作和方便检修的位置。生活水泵机组所安装的阀门须采用暗杆式铜杆或暗杆式不锈钢（S304以上等级）杆闸阀。
[13 empty] | 16 | 试压自检记录（监理签章）、 管道试压现场记录 | 监理、供水验收人员签名
[18 empty] | 50 | 不得使用扳手式蝶阀。须安装平直、启闭灵活，阀体防腐处理适当。安装的闸阀承口或法兰盘下缘距地面不得小于100毫米，承口或法兰盘外缘距墙壁不应小于250毫米。
[13 empty] | 17 | 水池(箱)消毒、清洗记录（无水池工程无需准备） | 施工、监理单位盖章
[13 empty] | 18 | 管道、水池水质检测报告 | 水质监测部门盖章 |  |  | 51 | 管道安装要横平竖直、牢固、整齐、美观，不得在塑料管上套丝。
[13 empty] | 19 | 《珠海市供水工程设计、施工及材料选用技术指引》及验收中要求的其他资料 |  |  |  | 52 | 给水管道宜采用水力条件好、不产生二次污染的不锈钢管或铜管。 其他金属管必须有达到国家生活用水卫生标准的内衬层，非金属管要符合国家标准并提供质量合格证。泵房内的管道禁止使用镀锌管。
[12 empty] | 泵房 | 20 | 泵房坚固耐用，为独立设置的永久性建筑物
[13 empty] | 21 | 泵房内应预留足够空间，设备与泵房间的通道要畅通，无障碍物。设备、水箱和管道应垂直或平行.
[13 empty] | 22 | 墙壁及地面干净平整，墙上无渗、漏，地面无积水、流水，有引水管、槽。 |  |  | 水池︵箱︶ | 53 | 生活水池（箱）须独立设置，且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。
[13 empty] | 23 | 配置集水沟，内安装排水泵，有自动排水装置，高水位报警装置。泵房内应有坡度坡向排水设施。 |  |  |  | 54 | 水池（箱）距污染源、污染物的距离应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
[13 empty] | 24 | 泵房应在机组正上方设起重设备或吊环。 |  |  |  | 55 | 水箱的结构尺寸，人孔，扶梯，与构筑物的间距等符合相关规范的要求。
[13 empty] | 25 | 室内有足够的照明，安全、便利的220V电源及维修插座。 |  |  |  | 56 | 不锈钢水箱材质应为S304或以上等级，焊缝应经过酸洗钝化等抗氧化处理，表面呈哑光。
[13 empty] | 26 | 泵房应配备防护装置、通风、防潮措施，保证通风良好。通风孔应设防护格栅式网罩。 |  |  |  | 57 | 水池壁内外平整、洁净，水箱的容积设计符合要求。
[13 empty] | 27 | 泵房应采取消声减振防噪措施。 |  |  |  | 58 | 水箱进水管应安装排污阀、闸阀、电动阀、压力传感器、Y型过滤器和遥控浮球阀，进水控制系统。
[13 empty] | 28 | 泵房门应独立设置为双扇外开隔音防火防盗门，宽度应满足最大设备搬运的出入要求，可加设机械锁。装设30cm高的挡鼠门槛。 |  |  |  | 59 | 水池（箱）应按照规范设置进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔。
[18 empty] | 60 | 水池进、出水管上必须安装阀门，水池（箱）宜设置水位监控和溢流报警装置。
[13 empty] | 29 | 水泵机组的基础应采用混凝土捣制，且要高出泵房地面不小于0.1m。 |  |  |  | 61 | 溢流管管径应大于进水管管径，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。气孔管口应设有防尘和昆虫的滤网，且要管口朝下。
[13 empty] | 30 | 泵房应设置具备取水及排水装置的水质检测台。进、出水总管上应预留DN15取样口并延伸至水质检测台。同时应配备拖布池。
[18 empty] | 62 | 泄水管应设在水池（箱）底部，管径不应小于DN50。水池（箱）底部宜有坡度，并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；
[13 empty] | 31 | 水泵机组、控制柜要有避雷装置，有接地线。
[13 empty] | 32 | 泵房应设置相应的报警装置，其中包括：机组故障、进水控制及水浸系统异常、水池人孔及泵房门非正常开启等情况。 |  |  |  | 63 | 水池（箱）人孔必须加设不锈钢盖、带锁、封闭严密，人孔高出水池（箱）外顶不应小于0.1m。
[18 empty] | 64 | 水池内部要有良好的清洗条件，如设泄水坑、设俯坡。
[12 empty] | 泵组设备 | 31 | 水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定，当电机额定功率小于11kW或水泵吸水口直径小于65mm时，多台水泵可设在同一基础上；基础周围应有宽度大于0.8m的通道；不留通道的机组的突出部分与墙壁间的净距或相邻两台机组突出部分的净距应大于0.4m。水泵、各类阀门、管材、压力水容器等选型、材质、安装需符合相关技术规范的要求。 |  |  |  | 65 | 地面水池周围2米内要干净整洁、无杂草杂物、无污染源。
[18 empty] | 66 | 水箱的防盗设施，报警设施设置合理，功能齐全。
|  |  | 6 | [13 empty] | 调试与验收 | 67 | 验收前建设单位必须做好验收试机准备，确保设备电源、水池满水满足试机条件，泵房及水池内清理干净，水池出口处浊度与入口处浊度应相同。现场须提供观察水池内部的照明灯具。
[13 empty] | 32 | 铭牌清晰、完整，表面防腐层完好、无锈蚀,各种标示清楚。 |  |  |  | 68 | 设备管道试验压力应为工作供水压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，应无跑、冒、滴、漏现象。贮水容器应做满水试验，无渗、漏现象。系统调试模拟运转不应少于30min。
[13 empty] | 33 | 每台水泵宜设置单独的采用自灌式的吸水管。
[13 empty] | 34 | 水泵入口处应采用偏心大小头，上平下斜方式安装；出水口处变径应采用同心管件。 |  |  |  | 69 | 水池必须配备紫外线消毒器、自洁消毒器等安全可靠的消毒设备，现场应按说明书进行单体调试.
[13 empty] | 35 | 转动组件须灵活，如水泵联轴器、阀门、开关等。 |  |  |  | 70 | 机组运行时振动、噪音、声响、电流值、压力、温度、温升必须符合规定范围。从感官上判断无不正常的气味、嗅味、冒烟、火花等现象。
[12 empty] | 电气 | 36 | 泵房应有可贸易结算的独立用电计量装置。
[13 empty] | 37 | 二次供水设施的配电系统应有可靠电源，应采用双电源供电设计，控制柜应安装在小区地面或以上位置，防止水淹。 |  |  |  | 71 | 二次供水设备、控制系统及安防监控系统的各项控制功能和保护功能均应达到设计和规范的要求。
[18 empty] | 72 | 水箱、管道及管件材质达到设计和规范的要求。
[13 empty] | 38 | 泵房内电气设备和其他电气设施的底部应高出泵房地面不小于0.3m。 |  |  |  | 73 | 水池（箱）结构、厚度达到设计和规范的要求。