## 供水设施档案
|  |  | 珠海市二次供水设施基础档案信息表 | [9 empty] | 编号： | NWZXHSW00443B1
小区名称 |  |  | 中信红树湾四期 |  |  |  | 责任单位 |  | 单位名称 |  |  |  | 联系人 | 联系电话
加压设施地址 |  |  | 前河西路333号XXX栋负1层 |  |  |  | 供水所 |  | 珠海水务集团南湾供水所 |  |  |  | XXX | XXXXXX
设施竣工时间 |  |  | 2017-05-01 |  |  |  | 维护单位 |  | XXX机电设备有限公司 |  |  |  | XXX | XXXXXX
设施接收时间 |  |  | 未接收 |  |  |  | 建设单位 | [5 empty] | XXX | XXXXXX
独立电表表号 |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  | 物管单位 | [5 empty] | XXX | XXXXXX
分区 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 品牌 | 主要技术参数 | [7 empty] | 机组综合信息
[13 empty] | 加压总户数 | 780
直供 | 入泵房 阀门 | [7 empty] | D |  | P |  | 供水户数
一区 | 主泵 | 4 | CR15-8 | 格兰富 | H | 70 | Q | 20 | D | 50 | Δh | 1.5 | 总出水管径(mm) | 150
| 电机 | 4 | MG132SB2-38FF265-H3 | 格兰富 | U | 380 | N | 7.5 | n | 2900 | 密封 | 机械密封 | 管材 | 304不锈钢
设定压力 | 辅泵 | 0 | \ | \ | H | \ | Q | \ | D | \ | Δh | \ | 供水方式 | 变频加压
| 电机 | 0 | \ | \ | U | \ | N | \ | n | \ | 密封 | \ | 泵组流量上限Q | 60
最不利点 压力 | 气压罐 | 1 | CR15-08 | 美国GWS | V | 0.08 | Vs | 0.02 | D | 32 | P | 1.6 | 泵组扬程上限H | 70
| 控制 | 1 | MPC-EC | 格兰富 | U | 380 | N | 7.5*4 | VFD | 格兰富CUE-7.5KW | PLC | 格兰富CU352 | 供水户数 | 263
二区 | 主泵 | 4 | CR15-10 | 格兰富 | H | 100 | Q | 18 | D | 50 | Δh | 1.5 | 总出水管径(mm) | 150
| 电机 | 4 | MG160MB2-42FF300-H3 | 格兰富 | U | 380 | N | 11 | n | 2900 | 密封 | 机械密封 | 管材 | 304不锈钢
设定压力 | 辅泵 | 0 | \ | \ | H | \ | Q | \ | D | \ | Δh | \ | 供水方式 | 变频加压
| 电机 | 0 | \ | \ | U | \ | N | \ | n | \ | 密封 | \ | 泵组流量上限Q | 52
最不利点 压力 | 气压罐 | 1 | CR15-08 | 美国GWS | V | 0.08 | Vs | 0.02 | D | 32 | P | 1.6 | 泵组扬程上限H | 100
| 控制 | 1 | MPC-EC | 格兰富 | U | 380 | N | 11*4 | VFD | 格兰富CUE11KW | PLC | 格兰富CU352 | 供水户数 | 236
三区 | 主泵 | 4 | CR15-14 | 格兰富 | H | 135 | Q | 18 | D | 50 | Δh | 1.5 | 总出水管径(mm) | 150
| 电机 | 4 | MG160MB2-42FF300-H3 | 格兰富 | U | 380 | N | 11 | n | 2900 | 密封 | 机械密封 | 管材 | 304不锈钢
设定压力 | 辅泵 | 0 | \ | \ | H | \ | Q | \ | D | \ | Δh | \ | 供水方式 | 变频加压
| 电机 | 0 | \ | \ | U | \ | N | \ | n | \ | 密封 | \ | 泵组流量上限Q | 52
最不利点 压力 | 气压罐 | 1 | CR15-08 | 美国GWS | V | 0.08 | Vs | 0.02 | D | 32 | P | 2.5 | 泵组扬程上限H | 135
| 控制 | 1 | MPC-EC | 格兰富 | U | 380 | N | 11*4 | VFD | 格兰富CUE11KW | PLC | 格兰富CU352 | 供水户数 | 217
四区 | 主泵 | 3 | CR15-14 | 格兰富 | H | 180 | Q | 12 | D | 50 | Δh | 1.5 | 总出水管径(mm) | 100
| 电机 | 4 | MG160MB2-42FF300-H3 | 格兰富 | U | 380 | N | 11 | n | 2900 | 密封 | 机械密封 | 管材 | 304不锈钢
设定压力 | 辅泵 | 0 | \ | \ | H | \ | Q | \ | D | \ | Δh | \ | 供水方式 | 变频加压
| 电机 | 0 | \ | \ | U | \ | N | \ | n | \ | 密封 | \ | 泵组流量上限Q | 24
最不利点 压力 | 气压罐 | 1 | CR15-08 | 美国GWS | V | 0.08 | Vs | 0.02 | D | 32 | P | 2.5 | 泵组扬程上限H | 180
| 控制 | 1 | MPC-EC | 格兰富 | U | 380 | N | 11*3 | VFD | 格兰富CUE11KW | PLC | 格兰富CU352 | 供水户数 | 52
高位 泵房 | 主泵 | 2 | CR10-2 | 格兰富 | H | 12 | Q | 8 | D | 50 | Δh | 1 | 总出水管径(mm) | 80
| 电机 | 4 | MG80A2-19F100-H3 | 格兰富 | U | 380 | N | 0.75 | n | 2900 | 密封 | 机械密封 | 管材 | 304不锈钢
设定压力 | 辅泵 | 0 | \ | \ | H | \ | Q | \ | D | \ | Δh | \ | 供水方式 | 变频加压
| 电机 | 0 | \ | \ | U | \ | N | \ | n | \ | 密封 | \ | 泵组流量上限Q | 8
最不利点 压力 | 气压罐 | 1 | CR15-08 | 美国GWS | V | 0.08 | Vs | 0.02 | D | 32 | P | 1 | 泵组扬程上限H | 12
| 控制 | 1 | MPC-EC | 格兰富 | U | 380 | N | 1.1*2 | VFD | 格兰富CUE1.1KW | PLC | 格兰富CU352 | 供水户数 | 12
排污 （地下） | 水泵 | 2 | QW50-20-7-0.75 | 上海中成泵业 | H | 7 | Q | 20 | D | 50 | Δh | 1 | 集水坑容积 （长*宽*深）m³
| 电机 | 2 | MH-5.5 | 上海中成泵业 | U | 380 | N | 5.5 | n | 1390 | 密封 | 机械密封 | 1.6*2*1.6
| 控制 | 1 | ct-12 | 上海中成泵业 | U | 220 | N | 1 | VFD | \ | PLC | \ | 5.12
排污 （屋顶） | 水泵 | 2 | QW50-20-7-0.75 | 上海中成泵业 | H | 7 | Q | 20 | D | 50 | Δh | 1 | 集水坑容积 （长*宽*深）m³
| 电机 | 2 | MH-5.5 | 上海中成泵业 | U | 380 | N | 5.5 | n | 1390 | 密封 | 机械密封 | \
| 控制 | 1 | ct-12 | 上海中成泵业 | U | 220 | N | 1 | VFD | \ | PLC | \ | \
加压分区由低到高可分为：一区、二区、三区、四区....，无对应内容可空白。 主要技术参数分别指： 电机： 电压U —— V、功率N —— kw、转速n —— r/min； 水泵： 扬程H —— m、流量Q —— m3/h、汽蚀余量Δh —— m、进出口直径D —— mm； 气压罐：压力范围P —— mPa、容积V、容积变化范围Vs —— m3、连通管直径D —— mm； 控制柜：控制功率N —— kW、使用电压U —— V； 水池： 容积V —— m3、进水口直径Dj —— mm（后面应乘以进水口数量）、材料 —— 建造水池使用的材料、人孔口径L×B —— mm×mm、 溢流口、排空口直径Dy、Dp —— mm 排水泵：扬程Ｈ —— m、流量Ｑ —— m３／h、功率Ｎ ——kＷ、电压U —— V、出口直径D —— mm； 二次供水设施编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+从001开始的编号序列+设置最高供水楼层+设施所处楼层。 楼层规则：负一层=B1，负二层=B2，地面及一层=01，32层=32； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ；..... 例如金唐所海怡湾畔一期车库负一层泵房（最高供水楼层为22层）编号为：JTHYWP00122B1 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。
Note on N1: 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。
Note on D3: 需填写小区详细地址并精准到泵房位置
Note on H4: 新建小区填写施工单位信息
Note on A6: 新建小区必须填写供电局报装的独立计量电表计费用户号。 老旧小区无用户号填写表身编码。
Note on H6: 新建小区此处填写施工单位名称。
Note on J9: 出口管径
Note on L9: 承压（mPa）
Note on F10: 扬程
Note on H10: 流量
Note on J10: 出口管径
Note on L10: 汽蚀余量
Note on F11: 电压
Note on H11: 功率
Note on J11: 转速
Note on F12: 扬程
Note on H12: 流量
Note on J12: 出口管径
Note on L12: 汽蚀余量
Note on F13: 电压
Note on H13: 功率
Note on J13: 转速
Note on F14: 容积（m³）
Note on H14: 容积变化范围（m³）
Note on J14: 出口管径
Note on L14: 承压（mPa）
Note on F15: 电压
Note on H15: 功率
Note on J15: 变频器
Note on L15: 可编程控制器
Note on F16: 扬程
Note on H16: 流量
Note on J16: 出口管径
Note on L16: 汽蚀余量
Note on F17: 电压
Note on H17: 功率
Note on J17: 转速
Note on F18: 扬程
Note on H18: 流量
Note on J18: 出口管径
Note on L18: 汽蚀余量
Note on F19: 电压
Note on H19: 功率
Note on J19: 转速
Note on F20: 容积（m³）
Note on H20: 容积变化范围（m³）
Note on J20: 出口管径
Note on L20: 承压（mPa）
Note on F21: 电压
Note on H21: 功率
Note on J21: 变频器
Note on L21: 可编程控制器
Note on F22: 扬程
Note on H22: 流量
Note on J22: 出口管径
Note on L22: 汽蚀余量
Note on F23: 电压
Note on H23: 功率
Note on J23: 转速
Note on F24: 扬程
Note on H24: 流量
Note on J24: 出口管径
Note on L24: 汽蚀余量
Note on F25: 电压
Note on H25: 功率
Note on J25: 转速
Note on F26: 容积（m³）
Note on H26: 容积变化范围（m³）
Note on J26: 出口管径
Note on L26: 承压（mPa）
Note on F27: 电压
Note on H27: 功率
Note on J27: 变频器
Note on L27: 可编程控制器
Note on F28: 扬程
Note on H28: 流量
Note on J28: 出口管径
Note on L28: 汽蚀余量
Note on F29: 电压
Note on H29: 功率
Note on J29: 转速
Note on F30: 扬程
Note on H30: 流量
Note on J30: 出口管径
Note on L30: 汽蚀余量
Note on F31: 电压
Note on H31: 功率
Note on J31: 转速
Note on F32: 容积（m³）
Note on H32: 容积变化范围（m³）
Note on J32: 出口管径
Note on L32: 承压（mPa）
Note on F33: 电压
Note on H33: 功率
Note on J33: 变频器
Note on L33: 可编程控制器
Note on F34: 扬程
Note on H34: 流量
Note on J34: 出口管径
Note on L34: 汽蚀余量
Note on F35: 电压
Note on H35: 功率
Note on J35: 转速
Note on F36: 扬程
Note on H36: 流量
Note on J36: 出口管径
Note on L36: 汽蚀余量
Note on F37: 电压
Note on H37: 功率
Note on J37: 转速
Note on F38: 容积（m³）
Note on H38: 容积变化范围（m³）
Note on J38: 出口管径
Note on L38: 承压（mPa）
Note on F39: 电压
Note on H39: 功率
Note on J39: 变频器
Note on L39: 可编程控制器
Note on F40: 扬程
Note on H40: 流量
Note on J40: 出口管径
Note on L40: 汽蚀余量
Note on F41: 电压
Note on H41: 功率
Note on J41: 转速
Note on F42: 电压
Note on H42: 功率
Note on J42: 变频器
Note on L42: 可编程控制器
Note on F43: 扬程
Note on H43: 流量
Note on J43: 出口管径
Note on L43: 汽蚀余量
Note on F44: 电压
Note on J44: 转速
Note on F45: 电压
Note on J45: 变频器
Note on L45: 可编程控制器

## 分区情况表
珠海市二次供水设施分区情况表
小区名称 |  | 中信红树湾四期 |  |  | 小区加压设施地址 |  |  | 前河西路333号XXX栋负1层 | [6 empty] | 新建小区请彩色打印本页
分区 | 方向 | 1-7栋 |  |  | 8-15栋 |  |  | 15-25栋 |  |  | 26-28栋 |  |  | 总户数
|  | 临界层 | 占据层数 | 户数 | 临界层 | 占据层数 | 户数 | 临界层 | 占据层数 | 户数 | 临界层 | 占据层数 | 户数
直供楼层 | ↑ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12
一区楼层 | ↑ | 11 | 10 | 70 | 11 | 10 | 70 | 10 | 10 | 70 | 12 | 10 | 77 | 287
二区楼层 | ↑ | 21 | 10 | 72 | 20 | 9 | 44 | 20 | 10 | 63 | 20 | 8 | 78 | 257
三区楼层 | ↑ | 30 | 9 | 66 | 31 | 11 | 24 | 29 | 9 | 17 | 31 | 11 | 65 | 172
四区楼层 | ↑ | 43 | 11 | 82 | 43 | 7 | 81 | 43 | 9 | 22 | 43 | 7 | 18 | 203
楼顶 | ↓ | 41 | 2 | 9 | 38 | 5 | 9 | 38 | 5 | 9 | 38 | 5 | 9 | 36
总户数 |  |  |  | 302 |  |  | 222 |  |  | 172 |  |  | 244 | 967
加压总户数 |  |  |  | 299 |  |  | 228 |  |  | 181 |  |  | 247 | 955
《二次供水设施分区情况柱状图》由以上表格自动生成，无需编辑。
Note on A1: 新建小区资料请彩色打印本页
Note on B3: ↑：由下至上供水； ↓：由上至下供水
Note on C4: （地下水池+）地下泵房供水方式， 最高供水楼层为“临界层”。 楼顶泵房（+天面水池）供水方式，最低供水楼层为“临界层”。
Note on D4: 本区域由临界层函数推算，无需自行填写。
Note on F4: （地下水池+）地下泵房供水方式， 最高供水楼层为“临界层”。 楼顶泵房（+天面水池）供水方式，最低供水楼层为“临界层”。
Note on G4: 本区域由临界层函数推算，无需自行填写。
Note on I4: （地下水池+）地下泵房供水方式， 最高供水楼层为“临界层”。 楼顶泵房（+天面水池）供水方式，最低供水楼层为“临界层”。
Note on J4: 本区域由临界层函数推算，无需自行填写。
Note on L4: （地下水池+）地下泵房供水方式， 最高供水楼层为“临界层”。 楼顶泵房（+天面水池）供水方式，最低供水楼层为“临界层”。
Note on M4: 本区域由临界层函数推算，无需自行填写。

## 控制柜配置清单
珠海市二次供水设施控制柜配置清单
对应加压设施编号 |  |  | NWZXHSW004B143 | 小区名称 | 中信红树湾四期 | 加压设施地址 | 前河西路333号XXX栋负1层
序号 | 加压分区 | 英文代号 | 名称 | 数量 | 型号规格 | 品牌 | 主要技术参数
1 | 一区 | PLC | 可编程控制器
2 | 一区 | VFD | 变频器
3 | 一区
4 | 一区
5 | 一区
6 | 二区
二区
二区
二区

## 水池001
[6 empty] | 珠海市二次供水水池(箱)档案信息表 | [11 empty] | 编号：
小区名称 |  |  |  | 中信红树湾四期 | [5 empty] | 责任单位 |  |  | 单位名称 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
设施地址 |  |  |  | 前河西路333号XXX栋负1层 |  |  |  |  | 地下 | 供水所 |  |  | 珠海水务集团南湾供水所 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
设施竣工时间 |  |  |  | 2017-05-01 | [5 empty] | 维护单位 |  |  | 珠海水务集团水池清洗队 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
设施接收时间 |  |  |  | 未接收 | [5 empty] | 物业公司 |  |  | XXXX物业管理公司 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
对应加压设施编号 |  |  |  | √ | NWZXHSW00443B1 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 中信地产珠海投资有限公司 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
水箱尺寸 （m） （不规则水箱规格参考简图） |  | 长 | [7 empty] | 水箱材质 |  |  | 砼（混凝土） |  |  | 供水户数
|  | 宽 | 宽 | [6 empty] | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 机械浮球阀 |  |  | 供水楼栋范围 | 供水楼层 | 供水楼层 | 供水楼层 | 1、2、3、8、9栋
|  | 高 | 高 | [6 empty] | 进水口径 | 进水口径 | 进水口径 |  |  |  | 附属功能 |  |  |  | 消防共用 |  |  |  | 是
最大有效容积（m³） | [9 empty] | 出水口径 | 出水口径 | 出水口径 | [7 empty] | 内外扶梯 | 扶梯 | 扶梯 | 扶梯 | 有
溢流口高度（m） | [9 empty] | 排水状况 | 排水状况 | 排水状况 | 顺畅 | [6 empty] | 三孔防污 | 三孔防污 | 三孔防污 | 三孔防污 | 有
设定水位（m） | [9 empty] | 消防水位（m） | [9 empty] | 集水坑 | 集水坑 | 集水坑 | 集水坑 | 有
资料核准人员 | [12 empty] | 现场核验时间
[6 empty] | 珠海市二次供水水池(箱)大样图 | [11 empty] | 编号：
[15 empty] | 水箱 | 高（m） |  | 3
| 注：单元为mm，每格比例为0.5m（可自定） | [13 empty] | 水箱 | 总容积 （m³）
[15 empty] | 水箱 | 有效容积 （m³）
[7 empty] | 俯瞰图 | [10 empty] | 水箱壁厚度示意图
顶板δ1.2
[18 empty] | 侧3板 δ1.5 |  |  |  |  | 水 箱 高 度 3000
1500
侧2板 δ1.5
2000
侧1板 δ2.0
[6 empty] | 4000 |  |  |  |  | 2500
底板δ2.0
2000
4000
水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。 无授权编号时暂按001、002、003……编写
Note on H1: 每个水池需有独立对应的档案信息表
Note on Y1: 水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。
Note on L3: 水箱位置： 天面 中位 地面 地下
Note on P3: 拱北供水所 南湾供水所 横琴供水所 香洲供水所 前山供水所 金唐供水所……
Note on M4: 新建小区填写施工单位
Note on F6: 为对应泵房（加压设施）供水在此填“√”， 例如，地下水池
Note on L6: 对应泵房为此水池补水在此填“√”， 例如，天面水池。
Note on P7: 水箱材质： 不锈钢-304 不锈钢-316 砼（混凝土） 砖石 玻璃钢 搪瓷 镀锌钢板 PE（塑胶）
Note on P8: 控制类型： 机械浮球阀 电子浮球阀 水利控制阀 水压遥控浮球阀 超声波液位控制器 液位变送器控制系统 电极式水位控制器
Note on AE9: 填“是” 或“否”
Note on A10: 底面积乘 溢流口高度
Note on AE10: 填“有” 或“无”
Note on P11: 排水状况： 顺畅 堵塞 无法排水
Note on AE11: 填“有” 或“无”
Note on M12: 生活与消防共用一个水池时填写。
Note on AE12: 填“有” 或“无”
Note on H16: 不规则水池（箱）需匹配对应的规格简图。
Note on Y16: 水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。

## 水池002
[6 empty] | 珠海市二次供水水池(箱)档案信息表 | [11 empty] | 编号：
小区名称 |  |  |  | 中信红树湾四期 | [5 empty] | 责任单位 |  |  | 单位名称 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话
设施地址 |  |  |  | 前河西路333号XXX栋负1层 |  |  |  |  | 地下 | 供水所 |  |  | 珠海水务集团南湾供水所 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
设施竣工时间 |  |  |  | 2017-05-01 | [5 empty] | 维护单位 |  |  | 珠海水务集团水池清洗队 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
设施接收时间 |  |  |  | 未接收 | [5 empty] | 物业公司 |  |  | XXXX物业管理公司 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
对应加压设施编号 |  |  |  | √ | NWZXHSW00443B1 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 中信地产珠海投资有限公司 |  |  | XXX |  |  |  | XXXXXX
水箱尺寸 （m） （不规则水箱规格参考简图） |  | 长 | [7 empty] | 水箱材质 |  |  | 砼（混凝土） |  |  | 供水户数
|  | 宽 | 宽 | [6 empty] | 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | 机械浮球阀 |  |  | 供水楼栋范围 | 供水楼层 | 供水楼层 | 供水楼层 | 1、2、3、8、9栋
|  | 高 | 高 | [6 empty] | 进水口径 | 进水口径 | 进水口径 |  |  |  | 附属功能 |  |  |  | 消防共用 |  |  |  | 是
有效容积（m³） | [9 empty] | 出水口径 | 出水口径 | 出水口径 | [7 empty] | 扶梯 | 扶梯 | 扶梯 | 扶梯 | 有
溢流口高度（m） | [9 empty] | 排水状况 | 排水状况 | 排水状况 | 顺畅 | [6 empty] | 三孔防污 | 三孔防污 | 三孔防污 | 三孔防污 | 有
设定水位（m） | [9 empty] | 消防水位（m） | [9 empty] | 集水坑 | 集水坑 | 集水坑 | 集水坑 | 有
资料核准人员 | [12 empty] | 现场核验时间
[6 empty] | 珠海市二次供水水池(箱)大样图 | [11 empty] | 编号：
[15 empty] | 水箱 | 高（m） |  | 3
| 注：每个单元格表示为0.5×0.5m面积 | [13 empty] | 水箱 | 总容积 （m³）
[15 empty] | 水箱 | 有效容积 （m³）
[7 empty] | 俯瞰图 | [10 empty] | 水箱壁厚度示意图
顶板δ1.2
[18 empty] | 侧3板 δ1.5 |  |  |  |  | 水 箱 高 度 = 3M
1.5m
侧2板 δ1.5
2m
侧1板 δ2.0
[6 empty] | 4m |  |  |  |  | 2.5m
底板δ2.0
2m
4m
水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。 无授权编号时暂按001、002、003……编写
Note on H1: 每个水池需有独立对应的档案信息表
Note on Y1: 水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。
Note on L3: 水箱位置： 天面 中位 地面 地下
Note on P3: 拱北供水所 南湾供水所 横琴供水所 香洲供水所 前山供水所 金唐供水所……
Note on F6: 为对应泵房供水在此填“√”
Note on L6: 对应泵房为此水池补水在此填“√”
Note on P7: 水箱材质： 不锈钢-304 不锈钢-316 砼（混凝土） 砖石 玻璃钢 搪瓷 镀锌钢板 PE（塑胶）
Note on P8: 控制类型： 机械浮球阀 电子浮球阀 水压遥控浮球阀 超声波液位控制器 液位变送器控制系统 电极式水位控制器
Note on AE9: 填“是” 或“否”
Note on AE10: 填“有” 或“无”
Note on P11: 排水状况： 顺畅 堵塞 无法排水
Note on AE11: 填“有” 或“无”
Note on M12: 生活与消防共用一个水池时填写。
Note on AE12: 填“有” 或“无”
Note on H16: 不规则水池（箱）需匹配对应的规格简图。
Note on Y16: 水箱编号规则： 供水所拼音缩写+小区名称拼音缩写+水箱位置+从001开始的编号序列。 天面：TM，中位：ZW，地面：DM，地下，DX； 供水所：香洲所：XZ，前山所：QS，金唐所：JT，拱北所：GB，南湾所：NW，横琴所：HQ； 例如金唐所海怡湾畔一期某天面水池编号可编为：JT-HYWP-TM-001 编号由管辖供水所制定，报管网设施办核准有效。